Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2018 											№ 53

г.п. им. Морозова

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры  муниципального

образования «Морозовское городское поселение

Всеволожского  муниципального района

Ленинградской области» на период 2018-2033 годов

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселений, городских округов».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на период 2018-2033 годов согласно приложению к настоящему постановлению

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские новости» и на официальном сайте муниципального образования www.adminmgp.ru.

- Главному специалисту по жилищному, коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству Администрации Тарасовой Е.А. разместить настоящее Постановление и Программу в ФГИС ТП

- Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения постановления оставляю за собой

Глава Администрации						А.А.Стрекаловский

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

№ 53 от 12.02. 2018 г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

на период с 2018 до 2033 года

Паспорт

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области». |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | --- |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа. 5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения, - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды, - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов), - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей, - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов, - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий, - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент) |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» до 2033 г. (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также:

- Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О теплоснабжении"

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О водоснабжении и водоотведении"

- Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 17.11.2017) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"

- Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406
"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа - документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения - головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на период до 2033 года.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса -производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- документами территориального планирования муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» и муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2022годы.;

- программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования (при их наличии).

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поседение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

  - Теплоснабжение.

На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 2 теплоснабжающие организации – ООО «Флагман» и ООО «НТЦ «Энергия».

ООО «Флагман» осуществляет производство и передачу тепловой энергии и горячей воды. Установленная мощность котельных ООО «Флагман» по состоянию на 2017 год составляет 47,5 Гкал/час (50,75 МВт).

ООО «НТЦ «Энергия» занимается производством и распределением тепловой энергии и горячей воды .

Зоны действия индивидуального теплоснабжения  в Морозовском городском поселении сформированы в сельских населенных пунктах (д. Ганнибаловка, п. Дунай, д. Кошкино, д. Резвых, д. Черная речка, д. Шереметьевка), а также в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой на территории г.п. им. Морозова. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и для их теплоснабжения используется печное отопление. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

В муниципальном образовании источниками теплоснабжения являются водогрейные котельные. На текущий момент на территории поселения осуществляют теплоснабжение 3 котельные, принадлежащие теплоснабжающей организации ООО «Флагман» и 1 котельная, принадлежащая ООО «НТЦ «Энергия».

Отпуск тепловой энергии потребителям производится от 4 источников теплоты:

- Газовая котельная 42 МВт (ул. Скворцова, д. 13)

- Газовая котельная 7,5 МВт (ул. Первомайская в р-не д.3)

- Газовая котельная 1,25 МВт (в районе ж/д ст. «Петрокрепость»)

- Котельная ООО «НТЦ «Энергия» (ул. Чекалова д.3)

Отпуск тепловой энергии с котельных осуществляется по расчетным температурным графикам, представленным ниже.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха

котельная 42 МВт

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем тр-де, °С | Температура воды в обратном тр-де, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41 | 36 |
| 7 | 43 | 37 |
| 6 | 45 | 38 |
| 5 | 46 | 39 |
| 4 | 48 | 40 |
| 3 | 50 | 41 |
| 2 | 50 | 42 |
| 1 | 50 | 43 |
| 0 | 50 | 44 |
| -1 | 53 | 45 |
| -2 | 53 | 46 |
| -3 | 53 | 47 |
| -4 | 58 | 48 |
| -5 | 58 | 49 |
| -6 | 58 | 50 |
| -7 | 63 | 51 |
| -8 | 63 | 52 |
| -9 | 63 | 53 |
| -10 | 70 | 54 |
| -11 | 70 | 55 |
| -12 | 70 | 56 |
| -13 | 75 | 57 |
| -14 | 75 | 58 |
| -15 | 75 | 59 |
| -16 | 78 | 60 |
| -17 | 78 | 61 |
| -18 | 78 | 62 |
| -19 | 83 | 63 |
| -20 | 83 | 64 |
| -21 | 83 | 65 |
| -22 | 83 | 66 |
| -23 | 83 | 67 |
| -24 | 83 | 68 |
| -25 | 83 | 69 |
| -26 | 83 | 70 |

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха

котельная 7,5 МВт (ГВС), ул. Хесина д.13/1

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем тр-де, °С | Температура воды в обратном тр-де, °С |
| --- | --- | --- |
| не регламентируется | не менее 70 | не регламентируется |

Данные по температурному режиму котельной 7,5 МВт, предназначенной для горячего водоснабжения, установлены в соответствии с требованием п.6.2.58 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ №115 от 24 марта 2003 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха

котельная ж/д ст. Петрокрепость

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем тр-де, °С | Температура воды в обратном тр-де, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41 | 36 |
| 7 | 43 | 37 |
| 6 | 45 | 38 |
| 5 | 46 | 39 |
| 4 | 48 | 40 |
| 3 | 50 | 41 |
| 2 | 50 | 42 |
| 1 | 50 | 43 |
| 0 | 50 | 44 |
| -1 | 53 | 45 |
| -2 | 53 | 46 |
| -3 | 53 | 47 |
| -4 | 58 | 48 |
| -5 | 58 | 49 |
| -6 | 58 | 50 |
| -7 | 63 | 51 |
| -8 | 63 | 52 |
| -9 | 63 | 53 |
| -10 | 70 | 54 |
| -11 | 70 | 55 |
| -12 | 70 | 56 |
| -13 | 75 | 57 |
| -14 | 75 | 58 |
| -15 | 75 | 59 |
| -16 | 78 | 60 |
| -17 | 78 | 61 |
| -18 | 78 | 62 |
| -19 | 83 | 63 |
| -20 | 83 | 64 |
| -21 | 83 | 65 |
| -22 | 83 | 66 |
| -23 | 83 | 67 |
| -24 | 83 | 68 |
| -25 | 83 | 69 |
| -26 | 83 | 70 |

Параметры располагаемой тепловой мощности котельного оборудования

| № п.п. | Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч | Кол-во, шт. | Тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч |  |  |
| 1 | Котельная 42 МВт | Термотехник ТТ100 | 12,898 | 2 | 36,114 | Отсутствуют | 36,114 |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 10,318 | 1 |  |  |  |
| 2 | Котельная 7,5 МВт - ГВС | Buderus S825L | 2,150 | 3 | 6,450 | Отсутствуют | 6,450 |
| 3 | Котельная ст. Петрокрепость | Viessmann Paromat Duplex | 0,500 | 2 | 1,000 | Отсутствуют | 1,000 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды

| № п.п. | Источник тепловой энергии | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | За счет потерь теплоносителя, Гкал/ч |  |  |
| 1 | Котельная 42 МВт | 0,141 | 36,114 | 3,047 | 0,152 | 16,792 | 15,982 |
| 2 | Котельная 7,5 МВт - ГВС | 0,024 | 6,450 | - | - | 3,461 | 2,965 |
| 3 | Котельная ст. Петрокрепость | 0,004 | 1,000 | 0,092 | 0,005 | 0,509 | 0,390 |

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования котельной. Результаты расчета приведены в таблице.

| Фактическая тепловая нагрузка по источникам ООО "Флагман" в Морозовском ГП |
| --- |
| Расчет нагрузок на котельную 42 МВт |
| Установленная мощность, МВт | Установленная мощность, Гкал/ч | Распологаемая мощность, Гкал/ч | Самая высокая нагрузка в отопительный период 2016-2017 гг., Гкал/сут. (при tнар.в. = -26 оС) | Самая высокая нагрузка в отопительный период 2015-2016 и 2016-2017 гг., Гкал/ч | Нагрузка котельной от установленной мощности, % | Нагрузка котельной от распологаемой мощности, % |
| 42 | 36,11 | 32,50 | 380,80 | 15,87 | 43,94 | 48,82 |
| Расчет нагрузок на котельную ж/д ст. Петрокрепость |
| Установленная мощность, МВт | Установленная мощность, Гкал/ч | Распологаемая мощность, Гкал/ч | Самая высокая нагрузка в отопительный период 2016-2017 гг., Гкал/сут. (при tнар.в. = -26 оС) | Самая высокая нагрузка в отопительный период 2015-2016 и 2016-2017 гг., Гкал/ч | Нагрузка котельной от установленной мощности, % | Нагрузка котельной от распологаемой мощности, % |
| 1,35 | 1,16 | 1,04 | 13,80 | 0,58 | 49,57 | 55,08 |
| Расчет нагрузок на котельную 7,5 МВт |
| Установленная мощность, МВт | Установленная мощность, Гкал/ч | Распологаемая мощность, Гкал/ч | Самая высокая нагрузка в отопительный период 2016-2017 гг., Гкал/сут. (при tнар.в. = -26 оС) | Самая высокая нагрузка в отопительный период 2015-2016 и 2016-2017 гг., Гкал/ч | Нагрузка котельной от установленной мощности, % | Нагрузка котельной от распологаемой мощности, % |
| 7,5 | 6,45 | 5,81 | 83,80 | 3,49 | 54,13 | 60,07 |

Суммарная установленная мощность по источникам тепловой энергии ООО «Флагман» 43,72 Гкал/час. Суммарная максимальная подключенная нагрузка по ООО «Флагман» 22,26 Гкал/час (478,4 Гкал/сут.).

Учет отпуска тепла на котельных ООО «Флагман» ведется по приборам учета. Информация о приборах учета тепловой энергии, установленных на котельных, приведена в таблице.

Приборы учета отпущенной энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Прибор учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 42 МВт | ТСРВ - 024 |
| 2 | Котельная 7,5 МВт – ГВС | СПТ761 |
| 3 | Котельная ст. 1,25 МВт | СПТ961 |

Анализ ситуации, сложившейся в муниципальном образовании, показал, что доля обеспеченности теплоисточников приборами учета отпущенной тепловой энергии составляет – 100 %.

Анализ полученных данных позволяет сделать выводы, что доля потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельных составляет 0,7 % от выработки тепловой энергии.

Тепловые сети от котельной 42 МВт выполнены двухтрубной прокладкой. Источник осуществляет теплоснабжение центральной части г.п. им. Морозова.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной 42 МВт составляет 9898 м в двухтрубном исчислении. Сети преимущественно 1962-1963 годов прокладки.

Замена трубопроводов проводилась в 2008-2009 г.г. Объем тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс, составляет 91 % от общего объема тепловых сетей от данного источника. В зоне действия котельной применяется преимущественно подземная канальная прокладка тепловых сетей. Подвальной прокладкой выполнены сети, проходящие внутри жилых домов.

Тепловые сети изолированы минеральной ватой, покрытой рубероидом. Часть новых сетей изолирована современной теплоизоляцией из пенополиуретана. Тепловая энергия с котельной поставляется только для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – независимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети от котельной 42 МВт преобладают трубопроводы диаметром 0,1 м (протяженность составляет 1617 м), 0,082 м (протяженность составляет 1528 м), 0,207 м (протяженность составляет 1331 м).

Поскольку тепловая энергия с котельной поставляется только для нужд ГВС по закрытой схеме, сети от котельной 7,5 МВт – ГВС относятся к сетям водоснабжения и рассматриваются в Схеме водоснабжения и водоотведения.

Тепловые сети от котельной ст. Петрокрепость выполнены четырехтрубной прокладкой. Источник осуществляет теплоснабжение квартала «станция Петрокрепость».

Общая протяженность тепловых сетей от котельной ст. Петрокрепость составляет 325 м в двухтрубном исчислении. Сети 1996 года прокладки.

Замена трубопроводов не проводилась. Степень износа тепловых сетей составляет 44 %. В зоне действия котельной применяется преимущественно подземная канальная прокладка тепловых сетей. Подвальной прокладкой выполнены сети, проходящие внутри жилых домов.

Тепловые сети изолированы минеральной ватой, покрытой рубероидом. Современная теплоизоляция из пенополиуретана отсутствует. Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления и ГВС. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха. Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Параметры тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Вид грунта | Теплоизоляционный материал | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 42 МВт |
| ТК-35 | ул. Первомайская, 12 | 8 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00030 |
| ТК-35 | ТК-36 | 63 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00410 |
| ТК-36 | ТК-37 | 28 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00410 |
| ТК-37 | ул. Первомайская, 10 | 8 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00030 |
| ТК-37 | ТК-38 | 48 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00268 |
| ТК-38 | ул. Первомайская, 8 | 10 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-38 | ТК-39 | 52 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00237 |
| ТК-39 | ул. Первомайская, 6 | 10 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00046 |
| ТК-39 | ул. Освобождения, 1 | 108 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00000 |
| ТК-39 | ТК-40 | 50 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00098 |
| ТК-40 | ул. Первомайская, 4 | 11 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-40 | ТК-41 | 20 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00075 |
| ТК-41 | ул. Первомайская, 2 | 23 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00015 |
| ТК-41 | ТК-42 | 58 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00015 |
| ТК-42 | Магазин | 38 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-42 | ул. Мира, 7 | 120 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00004 |
| ТК-34 | ТК-44 | 42 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00075 |
| ТК-44 | ТК-45 | 108 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00075 |
| ТК-45 | ул. Первомайская, 16 | 12 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00075 |
| ТК-34 | ТК-33 | 118 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00733 |
| ТК-33 | ул. Первомайская, 3 | 10 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00413 |
| ТК-33 | ТК-1 | 60 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,01638 |
| ТК-1 | Бойлерная | 35 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,18616 |
| Котельная 42 МВт | Бойлерная | 780 | 0,414 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,46612 |
| ТК-1 | ТК-2 | 22 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,11612 |
| ТК-2 | ТК-32 | 24 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00043 |
| ТК-32 | ул. Новая, 1 | 6 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-32 | ул. Первомайская, 5 | 29 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00029 |
| ТК-2 | ул. Новая, 2 | 24 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-2 | ТК-3 | 85 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,11209 |
| ТК-3 | ул. Новая, 4 | 30 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-3 | ТК-4 | 20 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,04376 |
| ТК-4 | ул. Новая, 3 | 10 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-3 | ТК-18 | 8 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,03558 |
| ТК-18 | ТК-20 | 61 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,02107 |
| ТК-20 | ул. Первомайская, 7 | 12 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00076 |
| ТК-20 | ТК-21 | 80 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,01904 |
| ТК-21 | ул. Первомайская, 9 | 14 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00104 |
| ТК-21 | ТК-22 | 71 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,01626 |
| ТК-22 | ТК-29 | 27 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00209 |
| ТК-29 | ул. Первомайская, 11 | 4 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-29 | ТК-30 | 92 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00181 |
| ТК-30 | ул. Первомайская, 20 | 38 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00044 |
| ТК-30 | ТК-31 | 63 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00046 |
| ТК-31 | ул. Первомайская, 18 | 9 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00046 |
| ТК-22 | ТК-23 | 132 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00906 |
| ТК-23 | ул. Первомайская, 13 | 24 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00115 |
| ТК-23 | ТК-24 | 24 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00676 |
| ТК-24 | ул. Хесина, 21 | 94 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00192 |
| ТК-24 | ТК-25 | 158 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00258 |
| ТК-25 | Школа №1 | 13 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00111 |
| ТК-25 | ТК-26 | 204 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00083 |
| ТК-26 | ТК-27 | 116 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00083 |
| ТК-27 | ТК-28 | 86 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00083 |
| ТК-28 | Больница | 102 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00083 |
| ТК-18 | ТК-19 | 32 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00462 |
| ТК-19 | ул. Хесина, 15 | 4 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00093 |
| ТК-19 | ул. Хесина, 17 | 42 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00246 |
| ул. Хесина, 17 | ул. Хесина, 19 | 42 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00092 |
| ТК-4 | ТК-5 | 164 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,04304 |
| ТК-5 | ТК-6 | 41 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,03283 |
| ТК-6 | ул. Северная, 1/1 | 68 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00121 |
| ТК-6 | ТК-7 | 30 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,02881 |
| ТК-7 | ул. Хесина, 14 | 6 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00014 |
| ТК-7 | ТК-8 | 24 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,02213 |
| ТК-8 | ТК-13 | 18 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00092 |
| ТК-13 | ул. Хесина, 16 | 31 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00092 |
| ТК-8 | ТК-9 | 62 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,01966 |
| ТК-9 | ТК-12 | 40 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00367 |
| ТК-12 | ул. Северная, 1/2 | 70 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00044 |
| ТК-12 | ул. Северная, 1/3 | 7 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00044 |
| ТК-12 | ул. Ладожская, 41 | 90 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00089 |
| ТК-9 | ТК-10 | 35 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,01380 |
| ТК-10 | ул. Хесина, 18 | 6 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00093 |
| ул. Хесина, 18 | ул. Хесина, 18 | 48 | 0,082 | Подвальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00093 |
| ТК-11 | ул. Хесина, 22 | 60 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00113 |
| ТК-11 | ул. Ладожская, 43 | 136 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00262 |
| ул. Ладожская, 43 | ул. Хесина, 24 | 97 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00081 |
| ТК-10 | Д/с №22 | 80 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00091 |
| ТК-5 | ТК-14 | 7 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00510 |
| ТК-14 | ул. Хесина, 12 | 9 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00004 |
| ТК-14 | ТК-15 | 65 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00483 |
| ТК-15 | Начальная школа | 8 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00012 |
| ТК-15 | ТК-16 | 162 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00432 |
| ТК-16 | ул. Ладожская, 45/2 | 66 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00046 |
| ТК-16 | ТК-17 | 25 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00253 |
| ТК-17 | ул. Ладожская, 45/3 | 52 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00045 |
| ТК-17 | ул. Ладожская, 45/1 | 54 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00122 |
| ул. Ладожская, 45/1 | Стадион | 42 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00005 |
| Стадион | Тир | 42 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00000 |
| ул. Ладожская, 41 | Магазин | 32 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00000 |
| Бойлерная | ул. Хесина, 13 | 63 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00090 |
| ул. Хесина, 13 | ул. Хесина, 13 | 0.01 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00090 |
| Бойлерная | ТК-46 | 68 | 0,414 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,18983 |
| ТК-46 | ТК-73 | 88 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00082 |
| ТК-73 | ул. Спорта, 4 | 15 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00013 |
| ТК-73 | ул. Первомайская, 1 | 35 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00033 |
| ТК-46 | ТК-47 | 6 | 0,414 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,18493 |
| ТК-47 | ул. Спорта, 3 | 7 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00035 |
| ТК-47 | ул. Спорта, 1 | 22 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00035 |
| ТК-47 | ТК-48 | 56 | 0,414 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,17869 |
| ТК-48 | ТК-1 | 202 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00799 |
| ТК-1 | ТК-72 | 70 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00129 |
| ТК-72 | Дом культуры | 8 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00129 |
| ТК-1 | ТК-69 | 76 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00451 |
| ТК-69 | ул. Культуры, 1 | 43 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00037 |
| ТК-69 | ТК-71 | 18 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00090 |
| ТК-71 | ул. Культуры, 2 | 10 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00033 |
| ТК-71 | Музыкальная школа | 97 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00027 |
| ТК-69 | ТК-70 | 54 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00124 |
| ТК-70 | ул. Мира, 9 | 58 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00034 |
| ТК-70 | ул. Мира, 11 | 64 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00048 |
| ТК-48 | ТК-49 | 126 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,12034 |
| ТК-49 | ТК-65 | 34 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00234 |
| ТК-65 | ул. Хесина, 10 | 14 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00035 |
| ТК-65 | ул. Хесина, 9 | 46 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00123 |
| ул. Хесина, 9 | ТК-66 | 98 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00016 |
| ТК-66 | ул. Хесина, 8 | 8 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00016 |
| ТК-49 | ТК-67 | 111 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00012 |
| ТК-67 | ТК-68 | 30 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00012 |
| ТК-68 | Администрация | 13 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00005 |
| ТК-68 | Отделение полиции | 168 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00000 |
| ТК-49 | ТК-50 | 38 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,11080 |
| ТК-50 | ул. Спорта, 2 | 20 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-50 | ТК-51 | 64 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,10976 |
| ТК-51 | ул. Спорта, 2/2 | 12 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00441 |
| ТК-51 | ТК-52 | 52 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,09743 |
| ТК-52 | ТК-53 | 66 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,01892 |
| ТК-53 | ул. Спорта, 10 | 16 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00047 |
| ТК-53 | ТК-54 | 90 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00542 |
| ТК-54 | ул. Ладожская, 47 | 18 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00201 |
| ТК-54 | ТК-55 | 53 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00232 |
| ТК-55 | ул. Мира, 13 (пристрой) | 16 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00005 |
| ТК-55 | ТК-56 | 125 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00208 |
| ТК-56 | ул. Мира, 13 | 24 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00208 |
| ТК-52 | ТК-63 | 80 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00713 |
| ТК-63 | Д/с №20 | 40 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00282 |
| ТК-63 | ТК-64 | 44 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00194 |
| ТК-64 | ул. Хесина, 7 | 20 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00130 |
| ТК-64 | Бассейн | 36 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00004 |
| ул. Спорта, 2/2 | ул. Спорта, 6 | 110 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00187 |
| ул. Спорта, 6 | ул. Спорта, 8 | 44 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00047 |
| ТК-53 | ул. Ладожская, 44 | 80 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00524 |
| ул. Ладожская, 44 | ул. Ладожская, 44 | 64 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00186 |
| ул. Ладожская, 44 | ул. Спорта, 12 | 146 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00233 |
| ТК-52 | ТК-57 | 176 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,03406 |
| ТК-57 | ул. Ладожская, 46 | 68 | 0,15 | Подвальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00506 |
| ул. Ладожская, 46 | ул. Мира, 15 | 148 | 0,125 | Подвальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00226 |
| ТК-57 | ТК-58 | 92 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,01796 |
| ТК-58 | ул. Пионерская, 4 | 18 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00280 |
| ул. Пионерская, 4 | ТК-62 | 18 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00086 |
| ТК-58 | ТК-59 | 56 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00926 |
| ТК-59 | ул. Пионерская, 6 | 68 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00133 |
| ТК-60 | ул. Жука, 4/3 | 38 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00034 |
| ТК-60 | ТК-61 | 80 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00103 |
| ТК-61 | ул. Жука, 4/1 | 38 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00034 |
| ТК-61 | ул. Жука, 4/2 | 38 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00034 |
| ул. Жука, 2 | Центр досуга «Юрмала» | 66 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00000 |
| ТК-10 | ул. Хесина, 18а | 54 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,00668 |
| ТК-62 | ул. Пионерская, 2 | 54 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00086 |
| ТК-59 | ул. Жука, 2 | 40 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00661 |
| ул. Жука, 2 | ТК-60 | 40 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00206 |
| ул. Жука, 2 | ул. Жука, 2 | 66 | 0,1 | Подвальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00234 |
| ТК-34 | ТК-35 | 66 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00486 |
| ТК-57 | ул. Пионерская, 9 | 350 | 0,09 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00030 |
| ул. Хесина, 18а | ТК-11 | 54 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00517 |
| ул. Хесина, 18а | ул. Хесина, 18а | 5 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,00006 |
| Котельная ст. Петрокрепость |
| Котельная ст. Петрокрепость | ТК-1 | 4 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00286 |
| ТК-1 | ТК-2 | 31 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00014 |
| ТК-2 | Ст. Петрокрепость, 3 | 10 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00005 |
| ТК-2 | Ст. Петрокрепость, 4 | 59 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00005 |
| ТК-1 | Вокзал | 89 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00005 |
| ТК-1 | Ст. Петрокрепость, 5 | 50 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00214 |
| Ст. Петрокрепость, 5 | Ст. Петрокрепость, 5 | 63 | 0,1 | Подвальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00095 |
| Ст. Петрокрепость, 6 | Ст. Петрокрепость, 6 | 29 | 0,1 | Подвальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00037 |
| Ст. Петрокрепость, 6 | Ст. Петрокрепость, 7 | 47 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00037 |
| Ст. Петрокрепость, 5 | Ст. Петрокрепость, 6 | 6 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00095 |

Основными существующими проблемами организации качественного теплоснабжения являются:

- тепловая изоляция части тепловых сетей имеет низкую эффективность и высокий износ;

- низкая обеспеченность систем теплоснабжения средствами автоматизации и телемеханизации.

Основными существующими проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения являются:

- высокий износ трубопроводов тепловых сетей,

Основными существующими проблемами развития системы теплоснабжения являются:

- отсутствие коммерческих приборов учета полученной тепловой энергии у части потребителей;

- отсутствие необходимого финансирования.

Для своевременного обнаружения и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, а также оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций создана диспетчерская служба.

Основной задачей службы является обеспечение надёжного и  бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, локализация и  ликвидация технологических нарушений в тепловых сетях. Сообщение о  возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения  передается диспетчером аварийной бригаде, которая оперативно выезжает на место внештатной ситуации. Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом теплоснабжающих организаций в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ  согласуется с управляющими организациями.

Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации, осуществляет персонал диспетчерской службы.

Средства автоматики, телемеханизации и связи отсутствуют.

## 2.1.1. Прирост потребления тепловой энергии

В соответствии с документами территориального планирования планируется застройка и развитие квартала между ул. Первомайская и ул. Скворцова в период 2020 – 2030гг. Исходя из застройки квартала 3-х этажными многоквартирными домами и социальной инфраструктуры для них – осуществлен расчет перспективных нагрузок.

Расчет тепловой нагрузки на отопление произведен на основании Постановления Правительства Ленинградской области N313 от 24 ноября 2010 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в  многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» (с изменениями на 30 декабря 2014 года).

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области норматив потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области составляет 0,0099 Гкал/м2 в месяц. На основании предоставленных данных (проектная документация по застройке квартала между ул. Первомайская и ул. Скворцова), общая площадь жилых помещений планируемой застройки – 81426 м2. Тепловая нагрузка на отопление жилых помещений составит 806,12 Гкал/мес или 1,08 Гкал/ч.  С учетом потерь тепла в тепловых сетях (принято 6%), тепловой нагрузки на планируемую нежилую застройку (детский сад, здание администрации и т.д., планируемая площадь принята 4000 м2) суммарная тепловая нагрузка составит 1,24 Гкал/ч.

Расчет потребления горячей воды произведен на основании Постановления Правительства Ленинградской области N25 от 11 февраля 2013 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» (с изменениями на 6 июня 2017 года).

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области нормативы потребления коммунальной услуги в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области на 1 человека, составляют:

- по горячему водоснабжению – 4,53 м3/мес.;

На основании предоставленных данных, общее количество жителей планируемой застройки – 3914 чел. С учетом потребления коммунальных услуг горячему водоснабжению на планируемую нежилую застройку, суммарное потребление составит:

- по горячему водоснабжению – 27,83 м3/ч;

2.2. Водоснабжение.

Система водоснабжения МО «Морозовское городское поселение» представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. МО «Морозовское городское поселение» имеет систему централизованного водоснабжения с водоразбором в канализованных домах и уличных колонках.

Источником водоснабжения т.п.им. Морозова является Ладожское озеро.

В границах Морозовского городского поселения функционируют три водозабора:

- Водозабор ООО «Флагман» - обслуживает население, социальные объекты и юридические лица пос. им. Морозова;

- Водозабор АО «Исток» - обслуживает промышленную зону Морозовского городского поселения, баню, ДЮШС, МКД

- Водозабор МП «Единая служба заказчика» - обслуживает потребителей вне границ поселения.

Насосной станцией I подъема, расположенной на Ладоге, «сырая» (неочищенная) вода подается к перечисленным объектам водопотребления, где организованы ВОС, обеспечивающие очистку воды до питьевого качества, кроме того «сырая вода» используется без очистки на производственные цели.

Водозабор был построен около 40-ка лет назад для НПО «ГИПХ», мощность была рассчитана на его потребность. В настоящее время производительность водозабора недостаточна для обеспечения водоснабжения всех подключенных к нему водопотребителей.

Водоснабжение промышленных предприятий муниципального образования осуществляется от водозабора АО «Исток» на Ладоге по водоводу 500 мм, находящемся в удовлетворительном состоянии.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения муниципального образования городского поселения им. Морозова характеризуется как неудовлетворительная.

Водопроводная сеть запроектирована кольцевой разводкой. Протяженность сетей составляет 28 км, износ сети составляет около 90%. Замене подлежит 25 км водопроводных сетей.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

- Система водоснабжения ООО «Флагман» состоит из следующих объектов:

- Водозаборная станция первого подъема «Невская водокачка»

- Магистральный водопровод

- Станция водоочистки второго подъема

- Магистральные и распределительные  сети водоснабжения Морозовского ГП (протяженностью 45 237,0 метров.

Основными потребителями питьевой воды, производимой ООО «Флагман», является население и объекты социальный сферы Морозовского городского поселения. ООО «Флагман» в полной мере обеспечивает потребности Морозовского поселения в питьевой воде надлежащего качества.

Фактический водный баланс за 2016 год по ООО «Флагман»:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |
|  |  |  | По данным предприятия | в том числе |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основные натуральные показатели |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды насосными станциями 1-го подъема, всего | тыс.м3 | 1 094,478 | 547,239 | 547,239 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | - из поверхностных водоисточников | тыс.м3 | 1 094,478 | 547,239 | 547,239 |
| 1.1.2 | - из подземных водоисточников | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Водоснабжение с использованием технической воды, всего | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | полученной от других водоканалов | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения | тыс.м3 | 1 094,478 | 547,239 | 547,239 |
| 1.4 | Собственные нужды (технологические нужды) | тыс.м3 | 219,257 | 109,629 | 109,629 |
|  |  | % | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 1.5 | Получено воды со стороны | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Подано воды в водопроводную сеть | тыс.м3 | 875,319 | 437,660 | 437,660 |
| 1.7 | Потери воды в водопроводных сетях | тыс.м3 | 61,270 | 30,635 | 30,635 |
|  |  | % | 7,000% | 7,000% | 7,000% |
| 1.9 | Отпущено воды потребителям - всего, в том числе: | тыс.м3 | 814,049 | 407,025 | 407,025 |
| 1.9.1 | - на производственно-хозяйственные нужды | тыс.м3 | 1,400 | 0,700 | 0,700 |
| 1.9.2 | - на нужды собственных подразделений (цехов) | тыс.м3 | 369,550 | 184,775 | 184,775 |
| 1.9.3 | - Товарная вода, всего, в том числе: | тыс.м3 | 443,100 | 221,550 | 221,550 |
| 1.9.3.1 | - Управляющим компаниям, ТСЖ и др. (по населению) | тыс.м3 |  |  |  |
| 1.9.3.2 | - Населению | тыс.м3 | 350,580 | 175,290 | 175,290 |
| 1.9.3.3 | - Бюджетным потребителям | тыс.м3 | 70,320 | 35,160 | 35,160 |
| 1.9.3.4 | - Иным потребителям | тыс.м3 | 22,200 | 11,100 | 11,100 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Установленная мощность ООО «Флагман» по ХВС по состоянию на 2017 год:

- станция первого подъема («Невская водокачка»): 150 м3/час (3 600 м3/сут или 1 314 000,0 м3 в год);

- станция второго подъема (станция водоочистки): ультрафильтрационные установки 4х50 м3/час (200 м3/час или 4 800 м3/сут. или 1 752 000,0 м3 в год).

Таким образом, текущая суммарная установленная мощность по объектам ХВС ООО «Флагман» (исходя из наименьшей мощности станции первого подъема): 150,0 м3/час или 3 600 м3/сут или 1 314 000,0 м3 в год.

Горячее водоснабжение потребителей пос. им. Морозова осуществляется от двух газовых котельных: котельная 7,5 МВт по ул. Первомайская и котельной 1,25 МВт в р-не ж/д станции «Петрокрепость».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образование «Морозовского городского поселения» необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод экономики района на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета бюджетной, производственной и социальной сфер муниципального образования «Морозовского городского поселения» составляет 100 %. Имеется потребность в доустановке приборов коммерческого учета в отдельных жилых домах частного сектора.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С учетом застройки квартала, ограниченного ул. Первомайская и ул. Скворцова, рост численности населения к 2029 году составит 3 914 человек.

В соответствии с документами территориального планирования планируется застройка и развитие квартала между ул. Первомайская и ул. Скворцова в период 2020 – 2030гг. Исходя из застройки квартала 3-х этажными многоквартирными домами и социальной инфраструктуры для них – осуществлен расчет перспективных нагрузок.

Расчет потребления холодной и горячей воды  произведен на основании Постановления Правительства Ленинградской области N25 от 11 февраля 2013 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» (с изменениями на 6 июня 2017 года).

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области нормативы потребления коммунальной услуги в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области на 1 человека, составляют:

- по холодному водоснабжению – 4,83 м3/мес.;

- по горячему водоснабжению – 4,53 м3/мес.

На основании предоставленных данных, общее количество жителей планируемой застройки – 3914 чел. С учетом потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на планируемую нежилую застройку, суммарное потребление составит:

- по холодному водоснабжению – 29,41 м3/ч;

- по горячему водоснабжению – 27,83 м3/ч;

2.3. Водоотведение.

Водоотведение МО «Морозовское городское поселение» представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачей, выполняемой системой водоотведения муниципального образования, это сбор и транспортировка сточных вод.

Услугами централизованной системы канализации пользуется ~ 90 % населения. Самотечно-напорная канализационная сеть построена в районе многоэтажной жилой застройки, районы индивидуальной усадебной застройки не канализованы, население использует выгребные ямы. 70

Сточные воды от канализованных объектов собираются в 2 основных коллектора, 60-80-х годов постройки, протрассированных по ул. Первомайской и ул. Ладожской. По коллекторам сточные воды подаются на ГКНС и далее на канализационные очистные сооружения (КОС).

Поверхностные сточные воды собираются и транспортируются двумя коллекторами ливневой канализации протрассированных по ул. Хесина и ул. Ладожской, 60-80годов постройки.

Проектная мощность КОС - 12000 м3/сут. Фактически принимается на КОС -5000 м3/сут., введены в эксплуатацию в 1976 году.

Технологическая схема очистки.

Хозяйственно-бытовые стоки МП «ЖКХ пос. им. Морозова» и производственные сточные воды абонентов самотеком поступают на канализационные насосные станции, откуда по двум напорным коллекторам Dy = 250 и Dy= 400 насосами перекачиваются в приемную камеру (камера гашения напора) КОС. Далее на все сооружения КОС сточные воды поступают самотеком.

Из камеры гашения сточные воды поступают на решетки для задержания крупных отбросов, далее поступают в две горизонтальные песколовки с круговым движением воды, где происходит освобождение стоков от тяжелых примесей. Выпавший осадок удаляется с помощью гидроэлеватора на две песковые площадки. Затем после подготовки на Песковых площадках осадок вывозится на полигон ТБО.

Из песколовок сточная вода поступает в первичные двухъярусные отстойники. Осадок из отстойников периодически выпускается на иловые площадки. После подготовки на иловых площадках осадок вывозится на полигон ТБО.

После первичных отстойников сточная вода поступает в аэротенк - смеситель двухсекционный, каждая секция которого состоит из трех коридоров. В первом коридоре происходит регенерация активного ила, во втором - основная очистка, в третьем - доочистка. С помощью активного ила происходит биохимическое окисление органических веществ. Для поддержания жизнедеятельности ила в аэротенк подается воздух при помощи воздуходувок.

Из аэротенков сточная вода вместе с активным илом поступает во вторичные отстойники, где ил осаждается. Далее сточная вода подается в контактный резервуар, где происходит ее обеззараживание хлорной водой. После чего вода сбрасывается в реку Нева.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции, откуда по двум напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения. Протяженность канализационных коллекторов составляет 15 км, из них 12 км находятся в ветхом (аварийном) состоянии.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся все сточные воды, образующиеся на территории муниципального образования «Морозовского городского поселения».

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

. - строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

' - регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения загрязнения окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами.

Канализационные очистные сооружения МО «Морозовское городскоее поселение» в значительной степени отстают от темпов развития, качество сбрасываемых сточных вод не отвечают требованиям СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений». Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства МО «Морозовское городское поселение» - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений, сбрасываемых стоков, к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки сточных вод с применением современных технологий.

Проведенный анализ системы водоотведения на территории муниципального образования «Морозовского городского поселения» выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения района являются:

- Высокий износ первичного отстойника №2.(с его опорожнением от ила)

- Высокий износ (гидроизоляции) всех лотков.

- Высокий износ аэротенка с заменой системы аэрации.(проект на современную систему аэрации)

- Необходима чистка и ремонт (строительной части) контактных резервуаров №1,2.

- Высокий износ дренажной НС с заменой насоса, трубопроводов и арматуры обвязки, гидроизоляцией здания.

- Капитальный ремонт всех иловых и Песковых площадок с вывозом ила, песка ( реконструкция площадок- по современному проекту).

- Замена пескопровода на песковые площадки от песколовок.

,  - Строительство дополнительных первичных отстойников-8 штук (как должно быть по проекту).

- Замена насоса на взмучивание.

- Замена полностью системы охлаждения воздуходувок.

- Проект, установка прибора учета сточных вод. КНС

- Проект и установка решеток-дробилок;

- Заделка течи у задвижки №1 в приемной камере.

- НС-4, 6- все насосы - физический износ- требуется замена насосов с обвязкой

- Износ сетей составляет 90%;

- Применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям очистки и энергосбережения.

Результаты анализа структурного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице.

| № п.п. | Потребитель | Фактическое водоотведение. тыс. |
| --- | --- | --- |
|  |  | мЗ/год |
| 1 | 2 | 3 |
| МО «Морозовское городское поселение» |
| 1 | Население | 417,511 |
| 2 | Бюджет | 23,328 |
| 3 | Прочее | 379,19 |
| 4 | Собственные нужды предприятия | 388,714 |
|  | Итого | 1208,743 |

Результаты анализа сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов показал, что приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей муниципального образования «Морозовского городского поселения» осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация.- Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что среднесуточное водоотведение к 2029 году составит 3,3116 м3/сут или 1208,734 тыс. м3/год.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице.

|  |  | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Год | Население | Прочие | Итого |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м7год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МО «Морозовское городское поселение» |
| 1 | 2023 | 1376,05 | 82,855 | 1458.9 |
| 2 | 2029 | 2536,75 | 127,75 | 2664,5 |

2.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей г.п. им. Морозова осуществляется природным газом от магистрального газопровода Грязовец-Санкт-Петербург через газораспределительную станцию «Невская Дубровка», расположенную в 9 км к югу от г.п. им. Морозова. От этой ГРС обеспечивается г.п.им. Морозова (включая д.Кошкино и д.Шереметьевка), п. Невская Дубровка. ГРС находится в хорошем состоянии, имеет резерв мощности.

От ГРС проложены сети высокого давления (диаметром 300мм) до ГРП промышленной котельной завода с ответвлением на населенные пункты (диаметром 200мм) до ГРП№1, расположенной рядом с бойлерной.

Газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

По сведениям «Газпром межрегионгаз СПб» среднегодовой объем потребленного природного газа населением г.п. им. Морозова составляет 2508839  куб. м.

Одиночная протяженность уличной газовой сети городского поселения составляет 43,99 км.

От ГРС газ высокого давления поступает на газорегуляторные пункты -ШРП и ГРП посёлка и после снижения давления на низкое подается конечным потребителям.

К основным направления расходования газа относятся: бытовые нужды населения; энергоноситель для тепловых источников; технологические нужды промышленности. По сведениям «Газпром межрегионгаз СПб» индивидуальными приборами учета в г.п. им. Морозова оборудовано 1391 квартира.

Газоснабжение сжиженным баллонным газом осуществляется в деревнях Шереметьевка, Кошкино, Резвых, Черная Речка (38 домов). Газ используется для бытовых потребностей населения.

В настоящий момент разработана схема газоснабжения Всеволожского района Ленинградской области в составе схем газификации районов Ленинградской области, в которой предусматривается газификация д. Черная речка, д. Резвых, д. Кошкино, д. Шереметьевка. Согласно подписанному соглашению с Комитетом по ТЭК Ленинградской области «О предоставлении субсидии в 2017 году из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в подпрограмму «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» ведутся работы по проектированию и строительству объекта «Распределительный газопровод низкого давления  к 32 жилым домам дер. Шереметьевка».

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) решается в увязке со сроками нового строительства.

2.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Морозовское городское поселение» осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго» в д. Резвых и д. Черная речка, АО «ЛОЭСК» в г.п. им. Морозова, д. Шереметьевке, д. Кошкино, д. Ганнибаловке.

| Нас. пункт | Номер ТП | Адрес ТП | Мощность, кВа | Степень изношенности, %. | Обслуживающая организация | Количество населения попадающее под отключение, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Жилые дома, шт. | Соц.значимые объекты, шт. | Промышленные, шт. | Другие, шт. |  |
| г.п.им. Морозова | 4 | ул.Хесина4 | свед.отсутств | 30 | ЛОЭСК | 6 |  |  | 1 | 655 |
| д.Кошкино | 6 | ЛОГУ |  | 30 |  | 29чс |  |  |  | 60 |
| д. Ганнибаловка | 7 | Служащий |  | 30 |  | 6чс |  |  |  | 15 |
| д.Шереметьевка | 12 | ул. Скворцова |  | 10 |  | 31чс |  |  |  | 70 |
| п.им. Морозова | 14 | ул. Чекалова9 |  | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 |
|  | 15 | ул.Раб.Батальона |  | 30 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 17 | ул.Первомайск16 |  | 30 |  | 4 |  |  |  | 750 |
|  | 23 | ул. Освобождения |  | 30 |  | 6 | 1 |  |  | 900 |
|  | 24 | ул. Культуры 2 |  | 30 |  | 4 | 1 |  |  | 700 |
|  | 25 | ул. Северная |  | 30 |  | 7мкд,34чс |  |  |  | 800 |
|  | 26 | ул. Хесина 21 |  | 30 |  | 9мкд,17чс |  |  |  | 1100 |
|  | 29 | Пасечено |  | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 |
|  | 30 | ул. Раб Бат. |  | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 |
|  | 34 | ул. Хесина22 |  | 0,5 |  | 11 | 1 |  |  | 1500 |
|  | 44 | ул. Хесина7 |  | 30 |  | 12 | 1 |  |  | 2100 |
|  | 45 | ул. Жука2 |  | 30 |  | 8 | 1 |  |  | 950 |
|  | 22 | ул. Хесина13 |  | 30 |  | 9 |  |  |  | 1280 |
|  | 43 | ул.Ладожская40 |  | 30 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 33 | ул.Культуры3 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | пром.пл-ка |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  |

Объекты электросетевого хозяйства муниципального образования «Морозовское городское поселение» характеризуются существенным уровнем износа (около 85%). Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, а кроме реконструкции линий электропередач, внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

2.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

В муниципальном образовании «Морозовское городское поселение» разработана и утверждена «Генеральная схема санитарной очистки территории МО «Морозовское городское поселение».

На территории муниципального образования «Морозовское городское поселение» сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов производится мусоровозами с контейнерных площадок, расположенных как в районе муниципальных домов, так и в частном секторе. Предприятия по переработке отходов на территории муниципального образования отсутствуют.

На территории муниципалитета установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок, расположенных не только в поселке, но и на прилегающих территориях.

В целом система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов требует доработки в части:

- часть площадок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям обустройства, требуется их ремонт;

-строительство  площадок временного хранения отходов;

-на большинстве территорий домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

-отсутствие раздельного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки).

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Жилищный фонд муниципального образования «Морозовское городское поселение» насчитывает 76 многоквартирных домов общей площадью 240 тыс.кв.м. Жилищный фонд обслуживается управляющей компанией ОАО «ЖКХ п.им. Морозова» - 73 МКД, и по одному МКД обслуживают ТСЖ «Ладога», ТСЖ «Первомайская, 22» и ЖСК «Маяк».

Жилищный фонд муниципального образования не оборудован общедомовыми приборами учета тепловой энергии и воды, энергетические обследования многоквартирных домов ранее проводились.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципального образования разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2022 годы».

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

- в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды;

- в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка коллективных приборов учета тепловой энергии; установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при  расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу, включающую:

- установку энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировку систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизацию работы вентиляционных систем;

- автоматизацию включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизацию тепловых пунктов;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- установку теплоотражателей;

- регулировку систем отопления;

- промывку систем центрального отопления;

- автоматическую регулировку прямой и обратной систем отопления;

- утепление фасадов;

- установку водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета. При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории муниципального образования и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Генеральный план муниципального образования "Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области" применительно к г.п.им. Морозова, д. Кошкино, д. Шереметьевка подготовлен на основании постановления главы администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области» О внесении изменений в постановление администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 24.02.2010г. № 50 «О подготовке проекта генерального плана МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» применительно к г.п. им. Морозова, входящему в состав муниципального образования».

Основные мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории:

- Учет при градостроительном развитии природных особенностей территории поселения, сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

- Развитие г.п.им.Морозова в южном и восточном направлениях, в том числе на свободных территориях, прилегающих к поселку. Увеличение границы населённого пункта г.п.им.Морозова..

- Развитие на свободных территориях внутри границ г.п.им.Морозова и реновация территории сложившейся застройки. Формирование целостного ядра среднеэтажной застройки в центральной части населенного пункта.

- Формирование в южной и восточной части г.п.им.Морозова новой площадки индивидуальной застройки.

- Формирование современной производственной зоны.

- Осуществление мероприятий по формированию замкнутой системы магистральных улиц.

- Создание новых подцентров культурно-бытового обслуживания в районах первоочередного строительства

- Благоустройство магистральных улиц, формирование прибрежной части, строительство набережной.

- Развитие мест приложения труда, сохранение существующих производств, организация на их основе производственно-деловой зоны.

- Развитие системы озеленения, зон отдыха, сохранение лесопарковых и лесных зон:

- формирование непрерывной устойчивой системы природно-экологического каркаса на всей территории– организация парков, лугопарков, скверов, сохранение лесных массивов, поддержание зон открытого природного ландшафта.

- сохранение ценных в культурно-историческом, научно-познавательном, градостроительном и экологическом отношении ландшафтов, природных достопримечательностей;

- сохранение зелёного фонда, увеличение площади зелёных насаждений, организация новых озеленённых территорий в составе туристско-рекреационных объектов и площадок нового жилищного строительства.

К первоочередным мероприятиям по территориальному планированию относятся:

- актуализация и утверждение Проекта зон охраны объектов культурного наследия;

- разработка Проектов планировки населенных пунктов, установление красных линий;

- разработка проектов планировки отдельных туристско-рекреационных объектов;

- разработка Схем развития инженерных систем.

## Развитие жилищного строительства

Мероприятия на расчетный срок (на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

1. Выделение территорий для нового жилищного строительства для повышения качества жизни населения с достижением показателя средней жилищной обеспеченности до 32 кв. м/чел.

- Основные площадки нового жилищного строительства:*

| № | Населенный пункт | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадки застройки среднеэтажными жилыми домами |
| 1. | Освобождаемая от усадеб.застройки (Шереметьевка) | 6,0 | на первую очередь |
| 2. | Освобождаемая от застройки (ул. Первомайская) | 6,7 | на первую очередь |
| 3. | Свободная от жилой застройки(ул. Первомайская, ул.Скворцова) | 20,3 | на первую очередь |

3. Реализация мероприятий по охране окружающей среды (разработка проектов санитарно-защитных зон для производственных объектов, расположенных вблизи жилой застройки), перепрофилирование отдельных производственных объектов, расположенных вблизи жилой застройки. В случае невозможности сокращения санитарно-защитной зоны – расселение жилищного фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне, с выделением новых участков для жилищного строительства в зонах нового жилищного строительства.

4. Капитальный ремонт и реконструкция ветхого жилищного фонда.

5. Плотность новой жилой застройки по видам застройки:

– застройки среднеэтажными жилыми домами (4-5 этажей): 6000 м2/га;

В целом по проектируемой территории в период первой очереди выделение территории для застройки индивидуальными жилыми домами не менее 80 га.

### Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей поселения потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- постепенный перевод распределительной сети на 10 кВ.

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций с применением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

- Строительство сетей 10 кВ

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

Газоснабжение

Для обеспечения надёжного газоснабжения потребителей поселения потребуется проведение следующих мероприятий:

- Мероприятия на расчетный срок

- Подключения потребителей новой среднеэтажной застройки.

Мероприятия на первую очередь

- Газификация дер. Шереметьевка,  («Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам дер. Шереметьевка»)

- Подключения потребителей новой среднеэтажной застройки.

Теплоснабжение

В соответствии с документами территориального планирования планируется застройка и развитие квартала между ул. Первомайская и ул. Скворцова в период 2020 – 2030гг. Исходя из застройки квартала 3-х этажными многоквартирными домами и социальной инфраструктуры для них, а также с учетом роста тепловых нагрузок и возможных будущих проектов по развитию системы теплоснабжения поселения планируются к осуществлению в период 2017 – 2033 годы, следующие мероприятия по развитию источников и тепловых сетей:

Реконструкция котельной 42 МВт.

1. Перемонтаж магистральной тепловой трассы от котельной 42 МВт до ТК на ул. Первомайской с изменением типа прокладки с подземной бесканальной на подземную в непроходных каналах (в железобетонных коробах).

2. Монтаж дополнительных емкостей для подпитки тепловой сети.

3. Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением мощности и резервированием основного оборудования.

4. Реконструкция и монтаж тепловых сетей с учетом планируемой застройки. Проведение режимно-наладочных работ тепловых сетей Морозовского ГП.

Реконструкция котельной 7,5 МВт.

1. Реконструкция бывшего здания ЦТП поселка с переносом в реконструируемое здание источника ГВС.

2. Проектирование наружных сетей ГВС от реконструируемого здания ЦТП до потребителей новой застройки.

3. Монтаж дополнительных емкостей для подпитки тепловой сети.

4. Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением мощности и резервированием основного оборудования.

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление  жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - | - |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м3·°С·сут)

| Типы зданий | Этажность зданий |
| --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 32 | 31 для 4-этажных одноквар- тирных и блоки- рованных домов - по таблице 33 | 29 | 27,5 | 26 | 25 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы | 42; 38; 36 соответственно нарастанию этажности | 32 | 31 | 29,5 | 28 | - |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 34; 33; 32 соответственно нарастанию этажности | 31 | 30 | 29 | 28 | - |
| 4 Дошкольные учреждения | 45 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания | 23; 22; 21 соответственно нарастанию этажности | 20 | 20 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 36; 34; 33 соответственно нарастанию этажности | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 |

Для снижения удельных расходов тепловой энергии для технологических процессов на предприятиях необходимо внедрение энергоэффективных мероприятий на производстве.

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Морозовскому городскому поселению формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2030 года.

Объемы потребления тепловой энергии представлены в таблице 34, объемы потребления теплоносителя представлены в таблице.

Объемы потребления тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарная |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная 42 МВт | 2014 | 16,191 | - | 0,601 | - | - | - | 16,792 | - |
|  | 2015 | 17,461 | 1,270 | 0,924 | 0,323 | - | - | 18,385 | 1,593 |
|  | 2016 | 18,732 | 1,271 | 1,247 | 0,323 | - | - | 19,979 | 1,594 |
|  | 2017 | 20,002 | 1,270 | 1,570 | 0,323 | - | - | 21,572 | 1,593 |
|  | 2018 | 21,273 | 1,271 | 1,893 | 0,323 | - | - | 23,166 | 1,594 |
|  | 2019 | 22,543 | 1,270 | 2,216 | 0,323 | - | - | 24,759 | 1,593 |
|  | 2020-2026 | 28,269 | 5,726 | 3,714 | 1,498 | - | - | 31,983 | 7,224 |
|  | 2027-2033 | 33,964 | 5,695 | 4,746 | 1,032 | - | - | 38,71 | 6,727 |
| Котельная 7,5 МВт - ГВС | 2014 | - | - | - | - | 3,461 | - | 3,461 | - |
|  | 2015 | - | - | - | - | 3,611 | 0,150 | 3,611 | 0,150 |
|  | 2016 | - | - | - | - | 3,762 | 0,151 | 3,762 | 0,151 |
|  | 2017 | - | - | - | - | 3,912 | 0,150 | 3,912 | 0,150 |
|  | 2018 | - | - | - | - | 4,063 | 0,150 | 4,063 | 0,150 |
|  | 2019 | - | - | - | - | 4,213 | 0,150 | 4,213 | 0,150 |
|  | 2020-2026 | - | - | - | - | 4,858 | 0,645 | 4,858 | 0,645 |
|  | 2027-2033 | - | - | - | - | 5,073 | 0,215 | 5,073 | 0,215 |
| Котельная ст. Петрокрепость | 2014 | 0,492 | - | 0,017 | - | - | - | 0,509 | - |
|  | 2015 | 0,492 | - | 0,017 | - | - | - | 0,509 | - |
|  | 2016 | 0,492 | - | 0,017 | - | - | - | 0,509 | - |
|  | 2017 | 0,492 | - | 0,017 | - | - | - | 0,509 | - |
|  | 2018 | 0,492 | - | 0,017 | - | - | - | 0,509 | - |
|  | 2019 | 0,492 | - | 0,017 | - | - | - | 0,509 | - |
|  | 2020-2026 | 0,492 | - | 0,017 | - | - | - | 0,509 | - |
|  | 2027-2033 | 0,492 | - | 0,017 | - | - | - | 0,509 | - |

Объем потребления теплоносителя

| Наименование источника тепловой энергии | Этапы | Потребление теплоносителя, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарная |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная 42 МВт | 2014 | 952,41 | - | 75,13 | - | - | - | 1027,54 | - |
|  | 2015 | 1027,12 | 74,71 | 115,50 | 40,38 | - | - | 1142,62 | 115,08 |
|  | 2016 | 1101,88 | 74,76 | 155,88 | 40,38 | - | - | 1257,76 | 115,14 |
|  | 2017 | 1176,59 | 74,71 | 196,25 | 40,38 | - | - | 1372,84 | 115,08 |
|  | 2018 | 1251,35 | 74,76 | 236,63 | 40,38 | - | - | 1487,98 | 115,14 |
|  | 2019 | 1326,06 | 74,71 | 277,00 | 40,38 | - | - | 1603,06 | 115,08 |
|  | 2020-2026 | 1662,88 | 336,82 | 464,25 | 187,25 | - | - | 2127,13 | 524,07 |
|  | 2027-2033 | 1997,88 | 335,00 | 593,25 | 129,00 | - | - | 2591,13 | 464 |
| Котельная 7,5 МВт - ГВС | 2014 | - | - | - | - | 62,93 | - | 62,93 | - |
|  | 2015 | - | - | - | - | 65,65 | 2,73 | 65,65 | 2,73 |
|  | 2016 | - | - | - | - | 68,40 | 2,75 | 68,40 | 2,75 |
|  | 2017 | - | - | - | - | 71,13 | 2,73 | 71,13 | 2,73 |
|  | 2018 | - | - | - | - | 73,87 | 2,75 | 73,87 | 2,75 |
|  | 2019 | - | - | - | - | 76,60 | 2,73 | 76,60 | 2,73 |
|  | 2020-2026 | - | - | - | - | 88,33 | 11,73 | 88,33 | 11,73 |
|  | 2027-2033 | - | - | - | - | 92,24 | 3,91 | 92,24 | 3,91 |
| Котельная ст. Петрокрепость | 2014 | 28,94 | - | 2,13 | - | - | - | 31,07 | - |
|  | 2015 | 28,94 | - | 2,13 | - | - | - | 31,07 | - |
|  | 2016 | 28,94 | - | 2,13 | - | - | - | 31,07 | - |
|  | 2017 | 28,94 | - | 2,13 | - | - | - | 31,07 | - |
|  | 2018 | 28,94 | - | 2,13 | - | - | - | 31,07 | - |
|  | 2019 | 28,94 | - | 2,13 | - | - | - | 31,07 | - |
|  | 2020-2026 | 28,94 | - | 2,13 | - | - | - | 31,07 | - |
|  | 2027-2033 | 28,94 | - | 2,13 | - | - | - | 31,07 | - |

Объем потребления тепловой энергии в зоне действия индивидуального теплоснабжения

| Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарная |
|  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| 2014 | 10,787 | - | - | - | - | - | 10,787 | - |
| 2015 | 10,866 | 0,079 | - | - | - | - | 10,866 | 0,079 |
| 2016 | 10,945 | 0,079 | - | - | - | - | 10,945 | 0,079 |
| 2017 | 11,023 | 0,078 | - | - | - | - | 11,023 | 0,078 |
| 2018 | 11,102 | 0,079 | - | - | - | - | 11,102 | 0,079 |
| 2019 | 11,181 | 0,079 | - | - | - | - | 11,181 | 0,079 |
| 2020-2026 | 11,322 | 0,141 | - | - | - | - | 11,322 | 0,141 |
| 2027-2033 | 11,796 | 0,474 | - | - | - | - | 11,796 | 0,474 |

Водоснабжение

В соответствии с документами территориального планирования планируется застройка и развитие квартала между ул. Первомайская и ул. Скворцова в период 2020 – 2030гг. Исходя из застройки квартала 3-х этажными многоквартирными домами и социальной инфраструктуры для них, а также с учетом роста нагрузок ХВС и возможных будущих проектов по развитию системы холодного водоснабжения поселения планируются к осуществлению в период 2017 – 2033 годы следующие мероприятия по развитию объектов ХВС и водяных сетей – ввод второй очереди объектов ХВС:

1. Перевод электроснабжения насосной станции I-го подъёма на электроснабжение от сетевой организации («ЛОЭСК») с учетом ввода второй очереди и увеличения эл. мощности.

2. Проектирование и строительство второго водозаборного оголовка и второго (резервного) водовода технической воды с I-го подъёма до насосной станции II-го подъёма (II очередь Ду 400).

3. Установка дополнительных повысительных насосов мощностью 150,0 м3/час.

4. Монтаж второй секции АЗУД.

5. Дополнительная установка 3-х секций ультрафильтрационных мембран (УФУ 3х50 м3/час).

6. Установка второй очереди сетевых насосов (150,0 м3/час).

7. Монтаж дополнительных емкостей РПВ (II очередь) – 3шт. на 150,0 м3/час.

8. Обеспечение электроснабжения насосной станции II-го подъема электроэнергии непосредственно с ТП35 (ЛОЭСК) с резервирование от собственного дизельгенератора.

9. Устройство второй нитки наружного трубопровода питьевой воды от станции второго подъема (станции водоочистки) до сетей пос. им. Морозова Ду 355.

10. Организация круглосуточного дежурства на сооружениях ВОС.

Прогнозные балансы потребления воды в муниципальном образовании «Морозовского городского поселения» в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды было принято в количестве 300 л/сут в соответствии с п. 5.1 таб. 1 вышеназванного СНиП, с учетом степени благоустройства районов жилой застройки (застройка зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями с централизованным ГВС).

Суммарные расходы воды в целом на 2027 год

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. изм. | Расход | % соотношения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Расходы воды на нужды населения |  |
| 1. | Застройка зданиями выше 3-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qcp = 350л/сут/чел | население ср. расход тах.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 12,41 3,723 4,468 | - |
| 2 | Застройка зданиями до 2-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qcp = 230л/сут/чел | население ср. расход тах.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 1,727 0,214 0,257 | - |
|  | Итого (п.1+п.2) | население ср. расход тах.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 13,75 3,937 4,725 | 23 |
| 2. Расходы воды на нужды промышленности |
| • | Промышленные предприятия | ср.расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 11,500 13,800 | 67 |
| 3. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений |
|  | qmax= 50л/сут./чел поливочный сезон - 118 дня | население ср. расход тах.расход | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 14,137 0,185 0,222 | 1 |
|  | Суммарные расходы воды (п.п.1+2+3) | ср. расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 15,622 18,747 |  |
| 4. П | рочие и неучтенные расходы |
|  | 10 % от суммарных расходов воды | ср.расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 1,562 1,874 | 9 |
| • | Суммарные расходы воды в целом по городу(п.п. 1+2+3+4) | ср.расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 17,184 20,621 | 100 |
|  | Округленно | ср.расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 17,2 20,6 |  |

Суммарные расходы воды в целом на 2033 год

| п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. изм. | Расход | % соотношения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Расходы воды на нужды населения |  |
| 1. | Застройка зданиями выше 3-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qcp = 350л/сут/чел | население ср.расход тах.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 12,79 4,476 5,372 |  |
| 2 | Застройка зданиями до 2-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qcp = 230л/сут/чел | население ср.расход тах.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 6938 2,808 3,370 |  |
|  | Итого (n.l+n.2) | население ср. расход тах.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 19,728 7,284 8,742 | 32 |
| 2. Расходы воды на нужды промышленности |
|  | Промышленные предприятия | ср. расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 13,200 15,840 | 57 |
| 3. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений |
|  | qmax= 50л/сут./чел поливочный сезон - 118 дня | население ср. расход тах.расход | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 19,728 0,337 0,404 | 2 |
|  | Суммарные расходы воды (п.п.1+2+3) | ср. расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 20,821 24,986 |  |
| 4. П | рочие и неучтенные расходы |
|  | 10 % от суммарных расходов воды | ср.расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 2,082 2,499 | 9 |
|  | Суммарные расходы воды в целом по городу(п.п. 1+2+3+4) | ср. расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 22,903 27,485 | 100 |
|  | Округленно | ср.расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 22,9 27,5 |  |

Фактическое потребление воды за 2014 года составило 1208,734 тыс. м3/год, в средние сутки 3311,6 м3/сут, в сутки максимального водоразбора 4305,08 м3/сут. К 2029 году ожидаемое потребление составит 8358,5 тыс. м3/год, в средние сутки 22900 м3/сут, в максимальные сутки расход составил 27500 м/сут.

Установленная мощность ООО «Флагман» по ХВС по состоянию на 2017 год:

станция первого подъема («Невская водокачка»): 150 м3/час (3 600 м3/сут или 1 314 000,0 м3 в год);

станция второго подъема (станция водоочистки): ультрафильтрационные установки 4х50 м3/час (200 м3/час или 4 800 м3/сут. или 1 752 000,0 м3 в год).

Таким образом, текущая суммарная установленная мощность по объектам ХВС ООО «Флагман» (исходя из наименьшей мощности станции первого подъема): 150,0 м3/час или 3 600 м3/сут или 1 314 000,0 м3 в год.

Исходя из результата анализа запланированных к присоединению нагрузок, видно, что максимальное потребление воды приходиться на 2033 год, поэтому расчет требуемой мощности оборудования ВЗУ (водозаборных узлов) произведены на следующие расчетные расходы воды соответствующие этому периоду:

- объем отпуска в сеть от ВЗУ составляет: 8648430 м3;

- расчетная производительность ВЗУ составляет: 8648430 / 365*1,2 = 28433,2 т/сут;

- существующая производительность ВЗУ: 36000 т/сут;

- запас производительности ВЗУ: (1-28433,2 /36000)* 100 = 21,02%.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующей мощностях водозабора имеется достаточный резерв по производительностям основного технологического оборудования. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации, связанные с увеличением производительности, существующих сооружений на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Водоотведение

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

-строительство канализационных сетей и сооружений для объектов нового строительства

Мероприятия на первую очередь

-реконструкция КОС;

-реконструкция КНС, с применением энергосберегающего оборудования;

-реконструкция существующих и строительство  канализационных сетей.

- реконструкция существующих сетей ливневой канализации.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице.

|  |  | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Год | Население | Прочие | Итого |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м7год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МО «Морозовское городское поселение» |
| 1 | 2025 | 1376,05 | 82,855 | 1458.9 |
| 2 | 2033 | 2536,75 | 127,75 | 2664,5 |

Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения показал, что при прогнозируемых мощностях КОС имеется резерв по производительностям основного технологического оборудования.

Связь

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые автоматические телефонные станции и оптические кабели;

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов доступа в сеть Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи района;

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

## 4. Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории

Мероприятия на расчетный срок

Организация и озеленение санитарно-защитных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами в соответствии с очередностью застройки.

Организация зелёных защитных полос в границах населенных пунктов

Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос для всех водных объектов.

Разработка схемы озеленения населенных пунктов.

Мероприятия на первую очередь

Разработка проекта по сокращению санитарно-защитной зоны о существующих предприятий до нормируемых объектов.

Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон твёрдых бытовых отходов,.

Проведение реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений для объединенных сточных вод на базе имеющихся очистных сооружений с применением энергосберегающего оборудования, .

Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

# 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение (1.01.2013) | Первая очередь (2023 год) | Расчетный срок (2033 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения, всего: в том числе: | тыс. человек | 10,950 | 14,137 | 19,728 |
| Г.п.им.Морозова | тыс. человек | 10,862 | 13,99 | 19,523 |
| Жилищный фонд |  |  |  | показатель с учетом первой очереди |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 254,9 | 381,7 | 632,7 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | – | - | 1,4 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд на начало периода | тыс. м2 | – | 254,9 | 253,5 |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 | – | 126,8 | 377,8 |
| в том числе: - застройка среднеэтажными жилыми домами | тыс. м2 ( %) | – | 65,94 (52 %) | 200 (52 %) |
| - застройка индивидуальными жилыми домами | тыс. м2 ( %) | – | 60,86 (48 %) | 177,8 (48 %) |
| Средняя обеспеченность постоянного населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 22,9 | 27 | 32 |
| Учреждения и предприятия обслуживания населения местного значения поселения |  |  |  |  |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 1500 | 6000 | 6000 |
|  | объект | 2 | 3 | 3 |
| Спортивные плоскостные сооружения | тыс. м2 | 10 | 40 | 40 |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | 550 | 1000 | 1500 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. экземпляров | 18 | 50 | 80 |
| Учреждения по месту жительства для подростков и молодежи | площадь, м2 | 300 | 500 | 500 |
|  | объектов | 3 | 4 | 4 |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торговой площади | 3000 | 7000 | 10000 |
| Предприятия общественного питания | число мест | 350 | 600 | 800 |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 13,2 | 18,9 | 18,9 |
| Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| Протяженность железных дорог | км | 4,617 | 4,617 | 4,617 |
| Протяженность улично-дорожной сети (поселковых дорог, улиц) | км | 9,5 | 26,5 | 54,0 |
| Мостовые переходы | объект | 2 | 2 | 2 |
| Путепроводы, транспортные развязки | объект | 2 | 2 | 2 |
| Уровень автомобилизации | легковых автомобилей на 1000 жителей | 200 | 300 | 350 |
| Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |
| Суммарное водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. | н/д | 17,2 | 22,9 |
| в том числе: - на хозяйственно-питьевые цели | тыс. м3/сут. | н/д | 3,937 | 7,284 |
| Используемые источники водоснабжения |  | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
| Канализация: |  |  |  |  |
| Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. м3/сут. | н/д | 3,77 | 6,99 |
| в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | н/д | 4,0 | 7,3 |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |
| Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора | млн.кВт.ч | н/д | 23,4 | 33,2 |
| Максимальная электрическая нагрузка с учетом всех потребителей | МВт | н/д | 14,0 | 27,0 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| Максимальный тепл. поток (окр.), в том числе | МВт | н/д | 56,9 | 79,1 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |
| Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | н/д | 35,0 | 100 |
| в том числе источники тепла | млн. м3/год | н/д | 32 | 95 |
| в том числе приготовление пищи и горячей воды | млн. м3/год | н/д | 2,8 | 5 |
| Источники подачи газа: |  | газораспределительные пункты | газораспределительные пункты | газораспределительные пункты |
| Связь: |  |  |  |  |
| Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номер на 100 семей | 80 | 100 | 100 |

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение» применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования «Морозовское городское поселение» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2033 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2033 г. - 0 ед./км.

- Уровень потерь: 2033 г. - 8%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2033 г. - 5%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2020 г. - 100%.

Оптимизация технической структуры

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения городского поселения;

- Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

Параметры надежности

•	Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

Параметры энергетической эффективности

- Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

- Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;

- Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

- Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды.

Параметры качества обслуживания

- Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году. Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;

- Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

- Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

Водоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2033 г. - 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2033 г. - 45%.

- Уровень потерь воды: 2033 г. - 8%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2020 г. - 100%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

•	Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета. Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

- Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

Водоотведение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:  2033 г. - 0 ед./км.

•	Износ системы водоотведения: 2033 г. - 50%. Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

• Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Снизить показатель отказов в сетях канализации;

- Снизить количество жалоб по услугам канализации до 3 на 1000 чел.

в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 95%.

Электроснабжение

Оптимизагщя технической структуры

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

•	Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель. Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

7. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет:

- средств бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение»;

- бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

- областного бюджета Ленинградской области;

- инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных в установленном порядке;

- концессионных соглашений, заключенных в соответствии с действующим законодательством;

- из средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ.

Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение» носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется администрацией муниципального образования «Морозовское городское поселение», а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования «Морозовское городское поселение».

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающие общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение».

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение».

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования «Морозовское городское поселение», а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования «Морозовское городское поселение».

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Морозовское городское поселение».

# Text boxes

Прогнозные балансы поступления сточных вод

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Расчетное поступление сточных вод, тыс. м3/год | Среднесуточное поступление сточных вод, м /сут | Максимальное поступление сточных вод, м7сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Морозовское городское поселение» |
| 1. | Централизованное водоотведение | 2664,5 | 7300 | 8800 |